Содержание

Содержание	2

Введение	2

1. паспорт	3

1.1.	Назначение и функции стабилизатора	3

1.2.	Технические характеристики	3

1.3.	Описание изделия	4

2.	Инструкция по эксплуатации	4

2.1.	Указание мер безопасности	4

2.2.	Подготовка к эксплуатации	4

2.3.	Эксплуатация	5

3.	Транспортировка и хранение	5

4.	Гарантийные обязательства	5

4.1.       Условия гарантии…………………………………………………………………………………………….6

5.	Комплект поставки	6

6.      Возможные неисправности и методы их устранения………………………………..…   7

7.	Приложение I	8

8.     СОВЕТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ…………………………………………………………………………………10

Введение

Стабилизатор напряжения электромеханический с микропроцессорным управлением (далее именуемый – изделием)    предназначен для стабилизации напряжения в однофазных и трехфазных сетях (соответственно маркировка СНЭ-О и СНЭ-Т).

Перед началом установки необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

# Паспорт

## Назначение и функции стабилизатора напряжения

Стабилизатор напряжения предназначен для  поддержания выходного напряжения 220(1% В при изменении входного в диапазоне  согласно техническим характеристикам изделия (см п/п 1.2).

Стабилизатор напряжения выполняет следующие дополнительные функции:

- автоматическое отключение нагрузки при выходе за установленные пороги выходного напряжения (см п/п 1.2) и автоматического возврата в рабочее состояние после нормализации напряжения;

- защита стабилизатора от перегрузки и от короткого замыкания в нагрузке;

- работа в режиме «BYPASS».

Режим работы стабилизатора – длительный, независимо от режимов работы нагрузки.

## Технические характеристики

Таблица 1.

|  | Параметр стабилизатора | Однофазная сеть | Трехфазная сеть | Фактич. значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное входное напряжение, В; Гц | 220;50 | 220/380; 50 |  |
| 2 | Максимальная мощность, кВА | 33,0 | 3 х 33,0 |  |
| 3 | Максимальный ток нагрузки, А | 150,0 |  |
| 4 | Характеристика срабатывания токовой защиты (тепловая) | тип D |  |
| 5 | Защита от короткого замыкания | Iнагр>(4(5) Iмакс (тип В) |  |
| 6 | Выходное напряжение (при входном 174÷266 В), В | 220±1% |  |
| 7 | Выходное напряжение (при входном 140÷288 В), В | 220 -20%, +10% |  |
| 8 | Верхний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 242/239 |  |
| 9 | Нижний порог напряжения отключения/включения нагрузки, В | 176/198 |  |
| 10 | Нижний порог напряжения включения нагрузки при работе в режиме «BYPASS», не менее, В | 185 |  |
| 11 | КПД, не менее | 97% |  |
| 12 | Коэффициент мощности, не менее | 0,98 |  |
| 13 | Сопротивление изоляции, не менее, Мом | 2,0 |  |
| 14 | Габариты одного блока, не более, мм | 330х1000х390 |  |
| 15 | Масса одного блока, не более, кг | 98,0 |  |
| 16 | Сечение проводов для подключения блока, мм² | 50,0 |  |

## 1.3. Описание изделия

#### Конструкция

Изделие  выполнено  в  виде  блока, который может быть установлен на полу.

Для однофазной сети (маркировка СНЭ-О) используется один блок (рис.2), для трехфазной сети (маркировка СНЭ-Т) необходимо три блока СНЭ-О, включенных по схеме «звезда» (рис.1).

На передней панели блока (рис.2) находятся:

- цифровой индикатор «КОНТРОЛЬ / ЗАЩИТА»  (рис.2 поз.1) для визуального контроля параметров сети и нагрузки, и для индикации включения защиты по току, напряжению и температуре;

- переключатель режимов работы стабилизатора «ВКЛЮЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА» - «О» - «ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ»; (рис.2 поз.2);

- кнопочный переключатель выбора измеряемого параметра: «U вх», «Uвых», «Iнагр», «Рнагр» (рис.2 поз.3).

Подключение блока осуществляется через клеммные колодки, находящиеся под верхней крышкой (рис.2 поз.4).

Изделие поставляется в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

# Инструкция по эксплуатации

## 2.1. Указание мер безопасности

В схеме изделия имеется высокое напряжение, поэтому обслуживающий персонал обязан выполнять правила техники безопасности, относящиеся к установкам до 1000В. Все работы по подключению проводить при обесточенной сети с соблюдением соответствующих правил ПУЭ и безопасности. При подключении и обслуживании необходим персонал в количестве не менее 2-х человек.

## 2.2. Подготовка к эксплуатации

В случае транспортирования (хранения) изделия при отрицательной температуре и установке его в помещении с положительной температурой воздуха включение производить после 6 часовой выдержки.

Перед началом  установки необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации.

Установить  аппарат в легкодоступном пожаробезопасном месте, исключающем попадание влаги и строительной пыли внутрь корпуса (не рекомендуется устанавливать на кухне или в помещениях с повышенной влажностью).

Обесточить силовую сеть.

Исходное положение клавиши переключателя режимов работы стабилизатора «О».

Произвести подключение входных и выходных проводов по схеме (рис.1) сечением, не менее  указанного в таблице п/п1.2.15, согласно маркировке на  клеммной коробке (рис.2 поз.4):

L- «фаза», N - «нейтраль»,         ( РЕ )    - земля (корпус).

При отсутствии отдельного провода заземления необходимо провести провод от «нулевой» клеммы ГРЩ («зануление»).

## 2.3. Эксплуатация

Включить силовую сеть при помощи внешнего автоматического выключателя, при этом на цифровом индикаторе высвечиваются показания напряжения сети.

Для подключения нагрузки установить клавишу переключателя режимов работы стабилизатора  в положение:

а) «ВКЛЮЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА». Происходит подготовка стабилизатора к включению (не более 3 сек), и, если выходное напряжение находится в пределах 220 В ±10%, подключается нагрузка. Если в процессе эксплуатации выходное напряжение выходит за границы допуска 220В (+10%;-20%), происходит отключение нагрузки, при этом включается сегмент «НАПРЯЖЕНИЕ» индикатора. При нормализации выходного напряжения система переходит в рабочее состояние автоматически.

Если ток нагрузки превышает табличное значение более чем на 5%, то через некоторое время, определяемое характеристикой отключения K, стабилизатор отключится (при коротком замыкании в нагрузке отключение стабилизатора произойдет в течение 20 мс), и включится сегмент «ПЕРЕГРУЗКА» индикатора.

Для включения стабилизатора после срабатывания защиты по току необходимо:

– установить клавишу переключателя режимов работы стабилизатора в положение «О»;

– отключить часть нагрузки;

– установить клавишу переключателя в положение «ВКЛЮЧЕНИЕ  СТАБИЛИЗАТОРА», при этом включение стабилизатора произойдет не более чем через 7 сек.

В стабилизаторе предусмотрена защита от перегрева элементов схемы выше 950С с отключением нагрузки при эксплуатации с превышением максимального тока или в помещении с повышенной температурой. Если температура внутри стабилизатора превышает значение 950С, то стабилизатор отключится, и включится сегмент «ТЕМПЕРАТУРА» индикатора.

Для включения стабилизатора после срабатывания тепловой защиты необходимо:

– установить клавишу переключателя режимов работы стабилизатора в положение «О»;

– отключить часть нагрузки;

– установить клавишу переключателя в положение «ВКЛЮЧЕНИЕ СТАБИЛИЗАТОРА»,  включение стабилизатора произойдет не более чем через  7 сек при условии, что температура элементов  внутри корпуса стабилизатора  стала  ниже  750С, в противном случае повторить процесс включения через 10–20 мин;

б) «ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ». Нагрузка подключается непосредственно к сети, при этом защитные функции осуществляются автоматическим выключателем на силовом щите, к которому подключен стабилизатор (этот режим может быть использован при неполадках в схеме управления стабилизатора). При работе стабилизатора в положении переключателя «ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ»  индикатор показывает напряжение сети.

В процессе эксплуатации с помощью кнопочного переключателя выбора измеряемого параметра: «Uвх», «Uвых», «Iнагр», «Рнагр», можно проконтролировать напряжение на входе или выходе стабилизатора, ток нагрузки, полную мощность, при этом в первом разряде индикатора будет высвечиваться соответствующий символ:

– режим измерения входного напряжения (при измерении выходного напряжения символ не высвечивается),

–  режим измерения тока нагрузки,

– режим измерения полной мощности нагрузки.

Для выключения стабилизатора установить клавишу переключателя режимов работы стабилизатора  в положение «О» и через 5–6 сек (за это время стабилизатор подготавливается к следующему включению) выключить силовую сеть.

#### Запрещается:

Вскрывать стабилизатор, находящийся под напряжением питающей сети.

Подключать стабилизатор к автономным электрогенераторным установкам.

Производить подключение трехфазных стабилизаторов по схемам, не указанным в приложении (рис.1) или не согласованных с изготовителем.

# Транспортирование и хранение

Условия  транспортирования изделия – 3 (Ж3) по ГОСТ 15150-69 любым видом транспорта при обеспечении  защиты  от  механических повреждений и атмосферных осадков.

Условия хранения – 1 (Л) по ГОСТ 15150-69.

# Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения в течение гарантийного срока.

Гарантийный срок эксплуатации – 24  месяца со дня продажи. При отсутствии в паспорте даты продажи и штампа гарантийный срок исчисляется от даты изготовления.

Справки по вопросам, связанным с гарантийными обязательствами

по тел.(812) 327-07-06.

Дата изготовления:_____________________    Дата продажи:________________

Номер изделия: СНЭ-Т_________________  СНЭ-О________________________

________________________

____________________________

ГАРАНТИЙНЫЕ ТАЛОНЫ (без печати недействительны)

| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 1 | ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН N 2 |
| --- | --- |
| Дата изготовления____________________ | Дата изготовления_________________ |
| Характер неисправности_______________ ____________________________________ | Характер неисправности____________ ________________________________ |
| Дата продажи________________________ | Дата продажи_____________________ |
| ____________________________________ | ________________________________ |

## Условия гарантии.

Гарантия действительна только при наличии правильно и разборчиво заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, гарантийного срока, четкими печатями фирмы-продавца и фирмы-производителя.

Бесплатный ремонт производится только в течение гарантийного срока, указанного в данном гарантийном талоне.

Серийный номер и модель изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Изделие лишается гарантийного обслуживания в следующих случаях:

а) нарушение правил эксплуатации, изложенных в Инструкции по эксплуатации;

б) изделие имеет следы постороннего вмешательства или была попытка ремонта изделия в неуполномоченном сервисном центре;

в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы изделия.

Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а) механические повреждения.

б) повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых.

в) повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами.

# Комплект поставки

|  |  | 1-фазный вариант (СНЭ-О) | 3-фазный вариант (СНЭ-Т) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стабилизатор напряжения СНЭ-О-33 | 1 шт | 3 шт |
| 2. | Упаковочная тара | 1 шт | 3 шт |
| 3. | Паспорт и инструкция по эксплуатации | 1 шт | 1 шт |

# Возможные неисправности и методы их устранения

| № п/п | Возможная неисправность | Причина неисправности. | Устранение неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | При включении входного автомата на силовом щите на индикаторе нет показаний напряжения сети. | Неправильное подключение стабилизатора к силовому щиту. 2. Не подается напряжение на стабилизатор. Проверить на клеммных колодках «ВХОД» вольтметром наличие сетевого напряжения. | 1.Смотри приложение 1. 2. Проверить и включить силовой щит или устранить обрыв подводящего кабеля. |
| 2 | При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР» подключения нагрузки не происходит. Горит сегмент «НАПРЯЖЕНИЕ». | Напряжение сети не в норме. Неисправен стабилизатор. | 1 . Необходимо обратиться в аварийную службу электросетей. 2. Связаться с сервисной службой фирмы-изготовителя |
| 3 | При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ» подключения нагрузки не происходит. | Низкое напряжение сети. Неисправен стабилизатор. | Необходимо обратиться в аварийную службу электросетей. Связаться с сервисной службой фирмы-изготовителя. |
| 4 | При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР» после кратковременного включения нагрузка отключается и включается красный светодиод «ПЕРЕГРУЗКА». | Мощность нагрузки больше номинальной мощности стабилизатора. Короткое замыкание в нагрузке. | Отключить часть нагрузки. Устранить короткое замыкание. |
| 5 | При установке клавиши переключателя режимов работы в положение - «ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР» подключения нагрузки не происходит. Горит сегмент «ТЕМПЕРАТУРА». | 1. Температура рабочих элементов в стабилизаторе превышает 90(С | 1. Стабилизатор был перегружен. Отключить часть нагрузки и включить стабилизатор через 10-15 мин. 2. Связаться с сервисной службой фирмы-изготовителя. |

# Приложение I

Рис.1 Схема включения однофазных стабилизаторов по схеме “Звезда” для формирования трехфазного стабилизатора. При необходимости устанавливается дополнительный блок реле контроля фаз.

Рис.2. Внешний вид блока: 1 – цифровой индикатор; 2 – переключатель режимов работы стабилизатора «ЧЕРЕЗ СТАБИЛИЗАТОР» - «ОТКЛ. НАГР.» - «ПРЯМОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ»;  3 – кнопочный переключатель выбора измеряемого напряжения; 4 – клеммная колодка для подключения аппарата

# Требования  безопасности

Во избежание электрошока никогда не касайтесь внутренних частей стабилизатора. Только квалифицированный специалист может открывать кожух стабилизатора.

Не закрывайте вентиляционных отверстий в корпусе стабилизатора, это может привести к его перегреву.

Если стабилизатор устанавливается в закрытом пространстве, то необходимо обеспечить достаточный уровень вентиляции помещения.

Никогда не вставляйте  металлические предметы в отверстия корпуса стабилизатора.

Устанавливайте Ваш стабилизатор в местах с низкой влажностью и минимальным содержанием пыли.

Не допускайте попадания на стабилизатор дождя или установки его вблизи воды (на кухнях).

Если Ваш стабилизатор работает ненормально, в частности, если от него исходят странные звуки или запахи, немедленно отключите его от сети.

Отключите стабилизатор от сети перед выполнением работ по обслуживанию.

Уважаемый покупатель!

Фирма-изготовитель выражает Вам признательность за Ваш выбор.

Мы уверены, что данное изделие будет удовлетворять всем Вашим запросам.

Повышению качества аппаратуры и ее эксплуатационных характеристик постоянно уделяется большое внимание, мы с благодарностью примем Ваши замечания и предложения по работе нашего изделия.

Для решения всех вопросов по подключению или эксплуатации стабилизатора, рекомендуем Вам обращаться только к уполномоченным сервисным центрам (УСЦ), адреса и телефоны которых Вы можете узнать в магазине или у наших дилеров. Только они могут помочь Вам квалифицированно и в кратчайшие сроки.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца, печатей магазина и фирмы-производителя.

Гарантийный срок, установленный фирмой-производителем – 24  месяца со дня покупки, но не более 3-х  лет от даты выпуска изделия.

Данным гарантийным талоном НПФ «ПОЛИГОН» подтверждает отсутствие каких-либо дефектов в купленном Вами изделии и обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов в течение всего гарантийного срока, который продлевается на время нахождения изделия в УСЦ. Однако НПФ «ПОЛИГОН» оставляет за собой право отказа от бесплатного гарантийного ремонта в случае несоблюдения изложенных выше условий гарантии. Все условия гарантии действуют в рамках законодательства о защите прав потребителей и регулируются законодательством страны.

# Text boxes

4

1

3

2

Паспорт

Инструкция по эксплуатации

Стабилизатор напряжения

«САТУРН»

СНЭ-О-33 (СНЭ-Т-99)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  № POCC  RU. MЛ02.B00811

ЗАО «ПФ «Созвездие»

г. Санкт-Петербург

СИСТЕМЫ   НОРМАЛИЗАЦИИ   ПИТАНИЯ   ЭЛЕКТРОННОЙ   ТЕХНИКИ.

МНОГОУРОВНЕВЫЕ   СИСТЕМЫ   ЗАЩИТЫ   ПО   ЦЕПЯМ  ПИТАНИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ.       ПРОИЗВОДСТВО.         ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Россия,196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака д. 9, лит. Ж.   Тел./факс (812) 327-07-06